| Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз») |
| --- |
|  | СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ | СТО МОГ 9.4-003-2015 |

СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ и ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

общие требования к эксплуатации сети газораспределения              и газопотребления

Московская область

2015

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании».

Сведения о документе

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»).

2 СОГЛАСОВАН с Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи нефти и газа» ПК «Газораспределение и газопотребление» письмом от «____» __________ 2015 года № __.

3 СОГЛАСОВАН с Федеральной службой по экологическому, технологическому  и атомному надзору письмом от «____» __________ 2015 года № __.

4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» от «____» __________ 2015 года № __.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

6 В настоящем руководящем документе реализованы положения Федерального закона от 21.07.97 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29 октября 2010 года № 870.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативная база | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 3 |
| 4 | Общие положения | 7 |
| 5 | Организация технического обслуживания и ремонта опасных производственных объектов сети газораспределения и газопотребления | 10 |
| 6 | Наружные газопроводы и сооружения | 12 |
| 7 | Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов | 17 |
| 8 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности | 20 |
| 9 | Газорегуляторные пункты | 24 |
| 10 | Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации | 30 |
| 11 | Средства защиты газопроводов от коррозии | 32 |
| 12 | Газорегуляторные пункты (установки), внутренние газопроводы котельных и промышленных предприятий | 32 |
| 13 | Газоопасные работы | 33 |
| 14 | Локализация и ликвидация аварийных ситуаций | 45 |
| 15 16 | Приложение 1 Приложение 2 | 54 59 |

###### СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

общие требования к эксплуатации сети газораспределения и газопотребления

# Дата введения – _______________

1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает общие требования к организации, объему и периодичности выполнения работ при эксплуатации:

- сети газораспределения и газопотребления, находящейся в собственности Московской области и хозяйственном ведении ГУП МО «Мособлгаз»;

- объектов газового хозяйства, не находящихся в собственности Московской области, в случае выполнения филиалами ГУП МО «Мособлгаз» работ по техническому обслуживанию этих объектов по соответствующим договорам с собственниками объектов газового хозяйства.

1.3. Настоящий Стандарт предназначен для применения филиалами ГУП МО «Мособлгаз», а также специализированными организациями, выполняющими работы на сети газораспределения и газопотребления Московской области.

2. Нормативная база

В настоящем документе использована следующая нормативная база:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000                № 878 «Об утверждении Правил охраны сетей газораспределения и газопотребления».

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Стандарт ГУП МО Мособлгаз» СТО 9.4-001-2011 «Методика обследования газопроводов с применением длинноволновой ультразвуковой системы».

Стандарт ГУП МО «Мособлгаз» СТО 9.4-002-2011 «Методика проведения технического диагностирования отключающих устройств».

Стандарт ГУП МО «Мособлгаз»  СТО 23525260.001-2007 «Стальные газопроводы. Основные положения по защите от коррозии».

Стандарт ГУП МО «Мособлгаз» СТО 23525260-01СП-2014 «Сварка при строительстве и ремонте трубопроводов сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов».

Ведомственный руководящий документ ГУП МО «Мособлгаз» ВРД 9.001-2011 «Методика проведения комплексного технического обследования подземных газопроводов приборным методом».

Руководящий документ РД 153-39.1-059-00 «Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов».

Руководящий документ РД 12-411-018 «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем документе использованы следующие термины и определения:

сеть газораспределения – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружный газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления.

сеть газопотребления - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

газопровод – конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа;

наружный газопровод – надземный и подземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание.

распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.

межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенный вне территории поселений.

газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

внутренний газопровод – газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания.

вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

внеплощадочный газопровод промышленных предприятий - распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории предприятия.

внутриплощадочный газопровод промышленных предприятий - участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории предприятия.

## техническое устройство – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

технологическое устройство - комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа.

отключающее устройство - техническое устройство, предназначенное для периодических отключений отдельных участков газопровода и газоиспользующего оборудования с соблюдением условий герметичности.

техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объектов газового хозяйства и их составных частей при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности газопроводов и сооружений и восстановлению ресурсов их составных частей.

газорегуляторный пункт, установка - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в сетях газораспределения и газопотребления.

шкафной газорегуляторный пункт - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в сетях газораспределения и газопотребления.

газорегуляторный пункт блочный - технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в сетях газораспределения и газопотребления.

газоопасные работы - работы, выполняемые в загазованной среде или при которых возможен выход газа.

огневые работы - работы, связанные с применением открытого огня.

газораспределительная организация (ГУП МО «Мособлгаз») – специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию                    газораспределительной системы, находящейся в собственности Московской области, и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям,      а также по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства, не находящихся в собственности Московской области по соответствующим договорам, заключенным с собственниками объектов газового хозяйства.

специализированная организация - организация, имеющая обученный персонал, материально-техническую базу, соответствующий опыт в проведении технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства.

предохранительный запорный клапан - устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа, у которого скорость приведения рабочего органа в закрытое положение составляет не более 1 с.

предохранительный сбросной клапан - устройство, обеспечивающее защиту газового оборудования от недопустимого повышения давления газа в сети.

газопровод продувочный - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.

газопровод сбросной - газопровод, предназначенный для отвода при-родного газа от предохранительных сбросных клапанов.

3.2. В настоящем документе использованы следующие обозначения и сокращения:

ГУП МО «Мособлгаз» - Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области;

ОПО – опасный производственный объект;

ОУ – отключающее устройство;

НТД – нормативно-техническая документация;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный;

ГРУ – газорегуляторная установка;

ШРП – шкафной регуляторный пункт;

ВИК – визуально-измерительный контроль;

ЭХЗ – электрохимическая защита;

АСУ  ТП – автоматизированные системы управления технологическим процессом;

ПЗК – предохранительный запорный клапан;

ПСК – предохранительный сбросной клапан;

ГРО – газораспределительная организация;

ГРС – газораспределительная станция;

АДУ – аварийно-диспетчерский участок.

4 Общие положения

4.1. ГУП МО «Мособлгаз», специализированная организация и владелец объектов газового хозяйства обязаны соблюдать положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности, а также:

- выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии;

- выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения и газопотребления;

- обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией;

- организовывать и осуществлять строительный контроль при техническом перевооружении сетей газораспределения и газопотребления;

- хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя ГУП МО «Мособлгаз».

4.2. Порядок подготовки и проведения аттестации работников Предприятия, осуществляющих деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, должен соответствовать Положению об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, и Положению об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37.

4.3. Рабочие должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований производственных инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

4.4. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

4.5. Для работников ГУП МО «Мособлгаз» или специализированной организации, должны быть разработаны и утверждены руководителем организации:

- перечень эксплуатационной документации, утвержденный техническим руководителем ГУП МО «Мособлгаз» или специализированной организации;

- должностные инструкции, определяющие обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов;

- производственные инструкции, соблюдение требований которых обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом конкретных требований к эксплуатации объектов сетей газораспределения и газопотребления, технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения.

Технологические схемы газопроводов и газового оборудования, режимные карты  ГРП, ГРУ котельных должны находиться в местах размещения оборудования и в эксплуатационных паспортах.

Технологические схемы ШРП должны находиться в эксплуатационных паспортах, режимные карты – в местах размещения оборудования.

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.

4.6. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей газораспределения и газопотребления определяется настоящим Стандартом, а также нормативно-техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, инструкциями заводов-изготовителей.

4.7. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления утверждаются техническим руководителем филиала ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

4.8. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, газорегуляторный пункт (ГРП, ШРП, ГРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных ремонтах.

4.9. Классификация наружных газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления приведена в приложении № 2 настоящего Стандарта.

5. Организация технического обслуживания и ремонта опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления

5.1. На Предприятии из числа руководителей или специалистов, прошедших аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, настоящего Стандарта и других действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов), назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.

5.2. К обязанностям ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления относятся:

- участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

- разработка инструкций, плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий;

- участие в комиссиях по аттестации персонала в области промышленной безопасности;

- проверка соблюдения установленного настоящим Стандартом порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

- осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

- недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям действующих нормативно-технических документов;

- приостановка работы неисправных объектов сетей газораспределения и газопотребления, а также введенных в работу и не принятых в установленном порядке;

- выдача руководителям подразделений предписаний по устранению нарушений требований настоящего Стандарта и контроль за их выполнением;

- контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления, разработку мероприятий и планов по замене и модернизации объектов сетей газораспределения и газопотребления;

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных вызовов со специалистами и рабочими по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций;

- участие в комиссиях по расследованию аварий, инцидентов на опасных производственных объектах;

- участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора;

- контроль за выполнением предписаний Ростехнадзора и других контролирующих органов.

5.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления, вправе:

- требовать отстранения от обслуживания объектов сетей газораспределения и газопотребления и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящего Стандарта и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным методам и приемам выполнения работ;

- осуществлять строительный контроль  при реконструкции и техническом перевооружении опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления.

6. Наружные газопроводы и сооружения

6.1. Природные газы, подаваемые потребителям, должны соответствовать требованиям государственного стандарта и (или) техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Интенсивность запаха газа (одоризация) должна обеспечиваться газотранспортной организацией в конечных точках сетей газораспределения и газопотребления (у потребителя) в пределах 3-4 баллов.

Пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа (одоризация) должны определяться газораспределительными организациями в соответствии с государственным стандартом определения интенсивности запаха газа с записью результатов проверки в журнале.

6.2.  Контроль давления газа в газопроводах поселений должен осуществляться измерением его не реже одного раза в 12 мес. (в зимний период), в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения, устанавливаемых ГУП МО «Мособлгаз».

ГУП МО «Мособлгаз» должно обеспечивать нормативное давление газа у потребителя, при необходимости осуществляя телеметрический контроль давления газа после ГРС.

6.3. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление должны проводиться с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок, но не реже одного раза в год.

6.4. Установленные на газопроводах отключающие устройства и компенсаторы должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости – ремонту, либо в соответствии с паспортом завода изготовителя.

Сведения о техническом обслуживании,  капитальном и текущем ремонте (замене) отключающих устройств заносятся в паспорт газопровода.

6.5. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим осмотрам технического состояния, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящим Стандартом и другими нормативно-техническими документами.

6.6. При осмотре технического состояния надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, проверяться состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта,  проверка состояния и наличия защитных футляров на входе и выходе из земли.

Осмотр технического состояния трасс газопроводов должен производиться не реже одного раза в 3 мес.

Выявленные неисправности должны своевременно устраняться.

6.7. При осмотре технического состояния подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; проверка состояния привязочных знаков газопроводов и сооружений на них, сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаться ковера, крышки газовых колодцев от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопроводов и сооружений на  них от повреждений.

6.8. При осмотре технического состояния трасс газопроводов следует обращать внимание на состояние берегов оврагов, балок, ручьев, рек в районе прокладки трассы и при обнаружении наличия эрозионных, оползневых и других явлений принимать меры, обеспечивающие сохранность газопроводов.

При появлении опасности нарушения сохранности засыпки траншеи и оснований газопровода, обвалования, верха земляной подушки опор и (или) основания фундаментов под опоры следует обеспечить выполнение компенсирующих мероприятий, обеспечивающих их устойчивость (укрепление, отвод поверхностных вод, изменение течения воды в водных преградах и др.).

При недостаточности этих мер следует принимать решение по дальнейшей эксплуатации газопровода или переносу (перекладке) газопровода.

6.9. Периодичность осмотра технического состояния трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже периодичности, приведенной в приложении 1.

6.10. Слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (обходчики) должны иметь маршрутные карты с указанием газопроводов, сооружений электрохимической защиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от оси газопровода. Маршрутные карты должны ежегодно выверяться.

До начала самостоятельной работы и после ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов слесаря по эксплуатации и ремонту  подземных газопроводов должны быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.

6.11. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа по внешним признакам слесари по эксплуатации и ремонту  подземных газопроводов, проводящие осмотр технического состояния газопроводов, обязаны немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры по предупреждению окружающих (жильцов дома, прохожих) о загазованности и недопустимости открытого огня, пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений.

Дополнительно должны быть организованы проверка приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 50 м по обе стороны от оси газопровода в месте обнаружения загазованности.

6.12. Результаты осмотра технического состояния газопроводов должны отражаться в журнале.

В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (обходчик), проводящие осмотр технического состояния газопроводов, должны составлять рапорт непосредственному руководителю.

6.13. Производство работ в охранной зоне газопроводов должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированная организация при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование сетей газораспределения и газопотребления;

б) устройство за счет организаций - собственников сетей газораспределения и газопотребления дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния сетей газораспределения и газопотребления или их ремонта;

г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Аварийно-восстановительные работы проводятся без предварительного уведомления собственников земельных участков.

6.14. Владельцы зданий обязаны обеспечить герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья.

6.15. Наружные газопроводы подвергаются периодическому приборному обследованию, включающему: проверку состояния изоляционного покрытия, проверку герметичности  - для стальных газопроводов; проверку герметичности, состояние провода-спутника  - для полиэтиленовых газопроводов.

Периодическое приборное обследование технического состояния наружных газопроводов проводится в соответствии с Методикой проведения комплексного технического обследования подземных газопроводов приборным методом (ВРД МОГ 9.001-2011).

6.16. Обследование подводных переходов газопроводов через судоходные водные преграды должно выполняться организацией, имеющей аттестованных специалистов, соответствующее оборудование и снаряжение.

6.17. Обследование подводных переходов газопроводов через несудоходные водные преграды может выполняться работниками ГУП МО «Мособлгаз» по производственной инструкции (методике), утвержденной в установленном порядке.

6.18. Водолазное обследование подводных переходов газопроводов, смонтированных методом направленного бурения, через несудоходные водные преграды проводится один раз в 15 лет.

6.19.  Водолазное обследование подводных переходов газопроводов, смонтированных методом направленного бурения, через судоходные водные преграды проводится один раз в 10 лет.

6.20. При обследовании газопроводов через водные преграды определяется местоположение газопровода относительно дна,  наличие повреждений изоляционного покрытия, определения толщины стенки газопровода на оголенных участках, определение целостности, взаиморасположения пригрузов на подводных переходах газопроводов и в местах, где приняты меры против возможного всплытия газопроводов, а также наличие посторонних предметов в охранной зоне газопровода.

6.21. Трассы наружных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры, реперы и столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, в застроенной части через 200 метров, а  также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах, местах врезок и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.).

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, рабочее давление, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

7. Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов

7.1. К текущему ремонту газопроводов относятся работы:

- устранение дефектов, выявленных при осмотре технического состояния газопроводов и сооружений на них;

- устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов;

- окраска надземных газопроводов по мере необходимости;

- восстановление обвалования наземных газопроводов;

- проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, коверов и устранение перекосов, оседаний и других неисправностей;

- окраска задвижек, кранов и компенсаторов по мере необходимости;

- проверка герметичности резьбовых при пуске, фланцевых соединений, конденсатосборников и гидрозатворов, устранение повреждений их стояков, наращивание или обрезка выводных трубок конденсатосборников, гидрозатворов и контрольных трубок;

- ремонт отдельных мест повреждений изоляционных покрытий стальных газопроводов;

- ремонт компенсаторов;

- ремонт ограждений сооружений на газопроводах;

- замена люков и коверов;

- ремонт газовых колодцев;

- восстановление или замена опознавательных столбов или настенных указателей;

- восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эрозии грунта;

- очистка арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраска их по мере необходимости;

- разгон червяка у задвижек, его смазка;

- проверка и набивка сальников;

- смазка и при необходимости устранение неисправностей приводного устройства задвижек;

- проверка состояния линзовых компенсаторов (стяжные болты должны быть сняты);

- смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок.

7.2. Текущий и капитальный ремонт компенсаторов и отключающих устройств (стальных и полиэтиленовых) проводится по результатам осмотра технического состояния или технического обслуживания.

Результаты текущего и капитального ремонтов отключающих устройств и компенсаторов заносятся в паспорт газопровода.

7.3. Прокладочный материал для уплотнения соединений фланцев арматуры должен соответствовать действующим стандартам.

7.4. Перенабивка сальников арматуры на действующем наружном газопроводе допустима при давлении не выше 0,1 МПа.

7.5. Устранение утечек газа из резьбовых соединений на сифонных трубках конденсатосборников с применением специальных приспособлений допустимо при давлении до 0,1 МПа.

7.6. Замена прокладок фланцевых соединений газопровода допустима при условии установки кабельной перемычки между их разъединяемыми частями.

Станции электрохимической защиты при производстве работ выключаются.

7.7. Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных газопроводов проводится в соответствии с СТО 23525260-01СП-2014.

Места механических повреждений, некачественные сварные стыки полиэтиленовых газопроводов должны ремонтироваться в соответствии с                     СТО 23525260-01СП-2014.

Качество сварных стыков должно быть проверено на герметичность мыльной эмульсией или прибором.

Кроме того, стыки должны быть проверены физическим методом, кроме стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями.

При механическом повреждении стального газопровода со смещением со своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от повреждения должны быть проверены физическим методом контроля.

7.8. Методы ремонта газопроводов представлены в СТО 23525260-01СП-2014.

Давление газа в газопроводе в момент выполнения сварочных работ должно соответствовать СТО 23525260-01СП-2014.

7.9. Организация и выполнение сварочных работ осуществляется в соответствии с СТО 23525260-01СП-2014.

7.10. При ослаблении фланцевых соединений и вскрытии полости газопровода должны приниматься меры, максимально сокращающие выход газа наружу и усиленную вентиляцию места работ.

7.11. Работы по текущему ремонту должны выполняться по плану или графику, утвержденному техническим руководителем ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

7.12. К капитальному ремонту газопроводов относятся следующие работы:

- замена отдельных участков газопроводов;

- ликвидация газовых колодцев;

- ремонт и замена опор надземных газопроводов;

- ремонт и замена компенсаторов;

- ликвидация конденсатосборников и сифонных трубок;

- восстановление постели подводных переходов, футеровки труб, засыпка размытых участков и восстановление пригрузов;

- замена арматуры;

- замена ограждений сооружений на газопроводах;

- замена и ликвидация компенсаторов;

- вварка патрубков (катушек);

- замена цокольных вводов (в том числе участков на выходе из земли) газопроводов;

- замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов "сталь-полиэтилен" полиэтиленовых газопроводов;

7.13. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его должен производиться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

8. Техническое диагностирование

и экспертиза промышленной безопасности

8.1. С целью установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, а также технических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование.

8.2. Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит диагностированию и экспертизе промышленной безопасности (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):

- до начала применения на опасном производственном объекте;

- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;

- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;

- после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

8.3. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат диагностированию и экспертизе промышленной безопасности:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;

- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;

- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;

- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;

- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения.

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.

8.4. Экспертиза промышленной безопасности, включая диагностирование газопроводов, введенных в эксплуатацию до 08.11.2011 года, должна проводиться по истечении 40 лет для стальных, а также 50 лет для полиэтиленовых газопроводов после их ввода в эксплуатацию.

Экспертиза промышленной безопасности, включая диагностирование зданий ГРП, введенных в эксплуатацию до 08.11.2011 года, должна проводиться по истечении 50 лет после их ввода в эксплуатацию.

8.5. Диагностирование газового оборудования ГРП проводится в соответствии с «Методикой технического диагностирования газорегуляторных пунктов» РД 153-39.1-059-00, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.12.2000 № 157 и согласованной письмом Госгортехнадзора России от 16.06.2000 № 03-35/239.

Диагностирование зданий ГРП проводится в соответствии с «Методикой проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах газоснабжения», согласованной письмом Госгортехнадзора России от 30.04.2003 № 14-3/100.

8.6. При диагностировании наружных стальных газопроводов следует руководствоваться Инструкцией по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов (РД 12-411-01), утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.2001 N 28.

При диагностировании наружных стальных газопроводов проводится диагностирование газопроводов, всех технических устройств расположенных на них, обследование газопроводов, проложенных в футлярах под магистральными железными дорогами, автомобильными дорогами I и II категории, а также водолазное обследование газопроводов, проложенных через водные преграды.

При диагностировании газопроводов, проложенных через водные преграды, допускается использовать результаты обследований, проведенных специализированными организациями, для несудоходных водных преград – срок последнего обследования не должен превышать 5 лет, а для судоходных – не более трех лет.

8.7. Участки стальных газопроводов, проложенные в футлярах под магистральными железными дорогами, автомобильными дорогами I и II категории должны обследоваться в соответствии с СТО МОГ 9.4-001-2011 «Методика обследования газопроводов с применением длинноволновой ультразвуковой системы» или с применением иного неразрушающего метода контроля по методике согласованной в установленном порядке.

8.8. Диагностирование отключающих устройств проводится в соответствии с СТО МОГ 9.4-002-2011 «Методика проведения технического диагностирования отключающих устройств на объектах ГУП МО «Мособлгаз».

8.9. Продление срока эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, а также технических устройств и установление срока последующего проведения технического диагностирования определяются экспертной организацией.

8.10. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащее срок безопасной эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, а также технических устройств и мероприятия по их ремонту или замене.

Заключение экспертизы промышленной безопасности о техническом состоянии наружных стальных газопроводов должно содержать сведения о техническом состояния газопроводов; всех технических устройств, расположенных на них; переходов газопроводов, проложенных в футлярах под магистральными железными дорогами, автомобильными дорогами I и II категории; а также газопроводов, проложенных через водные преграды.

Заключение экспертизы промышленной безопасности о техническом состоянии газопроводов, зданий и сооружений, а также технических устройств утверждается руководителем (уполномоченным лицом) экспертной организации и регистрируется в территориальном органе Ростехнадзора в установленном порядке.

8.11. Мероприятия, определяемые в процессе экспертизы промышленной безопасности, представляют собой выполнение требований, которые собственник объектов газового хозяйства обязан выполнить за определенный срок.

9. Газорегуляторные пункты

9.1. Режим работы ГРП, в том числе блочных (ГРПБ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок (ГРУ), должен устанавливаться в соответствии с проектом.

В процессе эксплуатации пунктов редуцирования газа параметры настройки редукционной, предохранительной арматур, установленные проектной документацией, могут корректироваться по результатам выполнения замеров давления газа  или изменения нагрузки сетей газораспределения и газопотребления, обусловленной подключением новых потребителей.

Изменения, внесенные в режимные карты, должны быть утверждены техническим руководителем филиала ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

9.2. Ввод в эксплуатацию новых ГРП, ГРУ, ШРП осуществляется после проведения ревизии газового оборудования. По результатам проведенной ревизии составляется акт.

Мониторинг введенных в эксплуатацию ГРП, ШРП, за исключением оснащенных телеметрией, должен проводиться путем осмотра технического состояния ежедневно в течение 3 суток после первичного пуска газа.

9.3. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей должны исходить из максимального рабочего давления на выходе 0,003 МПа.

9.4. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении максимального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%. Параметры настройки предохранительных и сбросных клапанов и рабочее давление ШРП, ГРП, ГРУ котельных уточняются по результатам пуско-наладочных работ.

9.5. Колебания давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10% рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке.

9.6. Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа должно производиться после выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК) и принятия мер по устранению неисправности.

9.7. При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м/ч должны выполняться следующие виды работ по графикам, утвержденным техническим руководителем ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации, в сроки, установленные в Приложении 1:

- осмотр технического состояния (обход);

- проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, молниезащиты, освещения - на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических осмотров и текущих ремонтов.

9.8. При осмотре технического состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м/ч должны выполняться:

- проверка по приборам давления газа до и после регулятора на соответствие режимной карте, перепада давления на фильтре, температуры воздуха в помещении (шкафу), если предусмотрено их отопление, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибора;

- контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительного запорного клапана, проверка положения регулировочных элементов защитной и предохранительной арматуры;

- внешний осмотр системы телеметрии, средств измерений и контроль сроков проведения их поверки;

- проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения ГРП, наличие молниеприемника;

- проверка наличия табличек и настенных указателей, при необходимости их обновление, проверка состояния окраски шкафов, ограждений, газопроводов обвязки и технических устройств;

- внешний и внутренний осмотр здания ГРП, при необходимости - очистка помещения и оборудования ГРП от загрязнений, уборка прилегающей территории, окос травы и уборка снега;

- при оснащении систем газоснабжения городских и сельских поселений средствами АСУ ТП технический осмотр ГРП должен производиться один раз в месяц, в отдельных случаях в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем филиала ГУП МО «Мособлгаз».

9.9. При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м/ч должны выполняться работы, предусмотренные при осмотре технического состояния, а также:

- проверка работоспособности и герметичности отключающих устройств и предохранительных клапанов;

- проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра;

- при необходимости должны выполняться работы по набивке сальниковых уплотнений и замена фильтрующего элемента фильтра;

- определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительному запорному клапану и регулятору давления;

- проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов.

9.10. При ежегодном текущем ремонте ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м/ч должны выполняться работы, предусмотренные при техническом обслуживании, а также:

- разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, смазка трущихся частей, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке;

- замена мембран по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

- разборка отключающих устройств, не обеспечивающих герметичность закрытия;

- ремонт строительных конструкций;

- проверка и прочистка дымоходов ГРП - один раз в год перед отопительным сезоном;

- ремонт системы отопления ГРП (в том числе отопительных приборов) - один раз в год перед отопительным сезоном;

Если заводом-изготовителем установлен иной состав работ и периодичность их проведения к оборудованию, то работы выполняются в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, но не реже чем в сроки, указанные в Приложении 1.

9.11. К капитальному ремонту ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м/ч относятся работы по:

- ремонту здания (конструктивных элементов) и его инженерного оборудования (освещения, вентиляции, отопления);

- ремонту и замене устаревшего и изношенного оборудования или отдельных его узлов и частей.

9.12. При эксплуатации ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м/ч должны выполняться следующие виды работ по графикам, утвержденным техническим руководителем ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации, в сроки, установленные в Приложении 1:

- осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием;

- текущий и капитальный ремонт.

9.13. При выполнении технического обслуживания (совмещенного с осмотром технического состояния) ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м/ч должны выполняться следующие виды работ, если иной порядок не установлен заводом-изготовителем:

- внешний осмотр оборудования, при необходимости - очистка его от загрязнений;

- проверка наличия табличек и настенных указателей, при необходимости их обновление;

- уборка прилегающей территории, окос травы и уборка снега (только для объектов находящихся на балансе ГУП МО «Мособлгаз»);

- проверка по прибору величины давления газа после регулятора, засоренности фильтра и при необходимости его прочистка;

- проверка величины параметра срабатывания предохранительного запорного клапана;

- проверка отсутствия утечек газа, при выявлении их устранение.

9.14. Газ по обводному газопроводу (байпасу) допускается подавать только в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры. Работа должна выполняться бригадой рабочих в составе не менее двух рабочих под руководством специалиста.

Не допускается эксплуатация газорегуляторного пункта с установленными глухими металлическими заглушками после отключающих устройств на байпасной линии, за исключением случаев негерметичности отключающих устройств на байпасной линии до их замены.

9.15. Перепад давления газа на фильтре не должен превышать величины, установленной заводом-изготовителем.

Разборка и очистка кассеты фильтра должны производиться при техническом обслуживании вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов, на расстоянии не менее15м от ГРП (ГРУ).

9.16. Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов допускается с помощью регулятора давления, если верхний предел их срабатывания не превышает 0,003 МПа.

9.17. Перед разборкой газового оборудования отключающие устройства должны быть закрыты. На границах отключаемого участка устанавливаются заглушки, рассчитанные на максимальное входное давление газа.

При невозможности установки заглушек (приварная или резьбовая запорная арматура) необходимо проверить герметичность закрытия отключающих устройств, расположенных на границах отключаемой линии в следующей последовательности:

- закрыть отключающие устройства на границах отключаемой линии;

- сбросить давление газа из отключенного участка, открыв продувочные свечи;

- закрыть продувочные свечи и наблюдать в течении 10 мин. за показаниями манометра, установленного на обвязке фильтра, если давление по манометру не повышается, то отключающее устройство обеспечивает герметичность перекрытия газа, и заглушки на границах отключаемой линии могут не устанавливаться;

- открыть продувочные свечи.

9.18. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов с гарантированным сроком эксплуатации могут производиться в соответствии с паспортом завода-изготовителя. По истечении гарантийного срока это оборудование должно пройти техническое обслуживание.

9.19. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны проводиться при снятом напряжении.

Снаружи здания ГРП, ГРУ на ШРП и ограждении должны быть предупредительные надписи "Огнеопасно - газ" с указанием номера телефона ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

9.20. Температура воздуха в технологическом помещении ГРП должна быть не ниже +5°С.

9.21. При эксплуатации газорегуляторных пунктов необходимо обеспечить трехкратный воздухообмен.

10. Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-измерительные

приборы, системы автоматизации и сигнализации

10.1. ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированная организация должна обеспечить постоянный технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов и средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах и газоиспользующих установках, а также взрывозащищенного электрооборудования, обеспечивающего режим безопасной коммутации электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях.

10.2. Проверка герметичности импульсных газопроводов проводится при осмотрах и техническом обслуживании газового оборудования.

10.3. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов, средств измерений, систем автоматизации и сигнализации устанавливаются государственными стандартами на соответствующие приборы или инструкциями заводов-изготовителей. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств АСУ ТП определяются ее разработчиком и согласовываются с ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организацией.

10.4. Средства измерений, используемые при измерениях, отнесенных к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений должны иметь свидетельство об утверждении  типа.

10.5. Межповерочные интервалы средств измерений должны соответствовать установленным при испытаниях на утверждение типа. Технический руководитель организации уполномочен изменять межповерочные интервалы в сторону уменьшения.

10.6. Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

10.7. Значение установок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и средств сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в техническом отчете организации, осуществляющей пусконаладочные работы.

Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

10.8. АСУ ТП должна обеспечивать достоверность и надежность получения информации по автоматизированным зонам обслуживания. Метрологическое обеспечение АСУ ТП должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002.

10.9. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна проводиться не реже одного раза в месяц, если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем.

10.10. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с помощью контрольных газовых смесей.

10.11. Эксплуатация газового оборудования с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом, не допускается.

10.12. Приборы, средства измерений, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться на идентичные по условиям эксплуатации.

10.13. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП должны осуществляться работниками ГУП МО «Мособлгаз» или по договору специализированной организацией, имеющей соответствующий опыт в проведении таких работ.

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП, должен знать устройство и работу аппаратуры, приборов КИП, уметь производить ее ремонт и регулировку, знать устройство газового оборудования, быть аттестованным по вопросам промышленной безопасности, а также пройти проверку знаний настоящего Стандарта  и правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности.

Результаты обслуживания заносятся в эксплуатационный журнал газорегуляторного пункта.

10.14. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит, блокировок и сигнализации в загазованном помещении не допускаются.

10.15. Устройство электрооборудования, используемого в сетях газораспределения и газопотребления, должно отвечать требованиям Правил устройства электроустановок, действующих  государственных и отраслевых  стандартов, и эксплуатироваться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

10.16. Порядок организации ремонта электрооборудования в нормальном исполнении и взрывозащищенного, объем и периодичность выполняемых при этом работ должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

11. Средства защиты газопроводов от коррозии

Осмотр технического состояния, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств ЭХЗ осуществляется в соответствии со Стандартом ГУП МО «Мособлгаз» «Стальные газопроводы. Основные положения по защите от коррозии» (СТО 23525260.001-2007).

12. Газорегуляторные пункты (установки), внутренние газопроводы котельных и промышленных предприятий.

12.1. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура, должны быть доступны для технического обслуживания и ремонта, а также соответствовать проекту.

12.2. При эксплуатации ГРП (ГРУ) котельных должны выполняться следующие работы с периодичностью, указанной в Приложении №1, если иное не предусмотрено паспортом завода-изготовителя:

- осмотр технического состояния;

- проверка параметров настройки предохранительно-запорной арматуры;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт.

12.3. До включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия, владелец должен обеспечить:

- наличие Приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования;

- наличие протоколов соответствующей аттестации персонала котельной;

- проверка знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации;

- проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;

- проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем;

- выполнение требований нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации котлов;

- наличие Акта готовности котельной к пуску газа.

- снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

13. Газоопасные работы

13.1. К газоопасным работам относятся:

- присоединение (врезка) построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопроводов;

- пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсервации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ;

- техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, газоиспользующих установок;

- замена газового оборудования и отдельных узлов;

- удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отключение или подключение к газопроводам газоиспользующих установок;

- продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующих установок в работу;

- осмотр технического состояния наружных газопроводов, ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, ремонт, осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников;

- раскопка грунта в местах утечек газа до их устранения;

- ремонт с выполнением огневых (сварочных) работ и газовой резки (в том числе механической) на действующих газопроводах, оборудовании ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ.

13.2. Газоопасные работы должны выполняться бригадой рабочих в составе не менее двух человек под руководством специалиста.

Газоопасные работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более одного метра должны выполняться бригадой рабочих в составе не менее трех человек под руководством специалиста.

13.3. Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более пятидесяти миллиметров, обход наружных газопроводов, ремонт, осмотр и проветривание колодцев (без спуска в них), проверка и откачка конденсата из конденсатосборников, а также осмотр технического состояния (обход) внутренних газопроводов и газоиспользующих установок, в том числе ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, осуществляются двумя рабочими. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

13.4. На производство газоопасных работ выдается наряд-допуск, оформленный по образцу, рекомендуемому приложением N 1 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 года № 542, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ.

13.5. В ГУП МО «Мособлгаз» или специализированной организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.

13.6. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом по ГУП МО «Мособлгаз» или специализированной организации, из числа руководящих работников и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

13.7. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом работающих, производятся без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям.

К таким работам относятся обход наружных газопроводов, ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, ремонт, осмотр и проветривание колодцев; проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа; техническое обслуживание отключающих устройств и компенсаторов, расположенных вне колодцев; обслуживание (технологическое) газоиспользующих установок (котлов, печей).

Указанные работы должны выполняться двумя рабочими и регистрироваться в специальном журнале с указанием времени начала и окончания работ.

13.8. Пуск газа в газораспределительные сети поселений при первичной газификации, в газопроводы высокого давления; работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давления; ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки; ремонтные работы на газопроводах среднего и высокого давлений (под газом) с применением сварки и газовой резки; снижение и восстановление давления газа в газопроводах среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей; отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства производятся по специальному плану, утвержденному техническим руководителем ГУП МО «Мособлгаз» или специализированной организации.

В плане указываются последовательность проведения операций; расстановка людей; техническое оснащение; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность; лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий.

13.9. Каждому лицу, ответственному за проведение газоопасных работ, в соответствии с планом выдается отдельный наряд-допуск.

13.10. К плану и нарядам-допускам должны прилагаться исполнительная документация (чертеж или ксерокопия исполнительной документации) с указанием места и характера производимой работы.

Перед началом газоопасных работ лицом, ответственным за их проведение, проверяется соответствие документации фактическому расположению газопровода.

13.11. Работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводах проводятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние проводятся по наряду-допуску.

В случае, когда аварийно-восстановительные работы от начала до конца проводятся аварийно-диспетчерской службой в срок не более суток, наряд-допуск не оформляется.

13.12. Наряды-допуски на газоопасные работы должны выдаваться заблаговременно для необходимой подготовки к работе.

В наряде-допуске указываются срок его действия, время начала и окончания работы.

При невозможности окончить ее в установленный срок наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдавшим его.

13.13. Наряды-допуски должны регистрироваться в специальном журнале по образцу, рекомендуемому приложением N2 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 года № 542.

13.14. Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, получая наряд-допуск, расписывается в журнале регистрации нарядов-допусков.

13.15. Наряды-допуски должны храниться не менее одного года с момента их закрытия.

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой наглухо в местах ответвления, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации на данный газопровод.

13.16. Если газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся в течение более одного дня, ответственный за их выполнение обязан ежедневно докладывать о положении дел лицу, выдавшему наряд-допуск.

13.17. Командированному персоналу наряды-допуски выдаются на весь срок командировки. Проведение газоопасных работ контролируется лицом, назначенным организацией, проводящей работы.

13.17. До начала газоопасных работ ответственный за их проведение обязан проинструктировать всех рабочих о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности. После этого каждый работник, получивший инструктаж, должен расписаться в наряде-допуске.

13.18. При проведении газоопасной работы все распоряжения должны выдаваться лицом, ответственным за работу.

Другие должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы, дают указания только через лицо, ответственное за проведение работ.

13.19. Газоопасные работы должны выполняться в дневное время.

Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста.

13.20. Газопроводы, не введенные в эксплуатацию в течение шести месяцев со дня испытания, должны быть повторно испытаны на герметичность при вводе в эксплуатацию.

Дополнительно проверяются работа установок электрохимической защиты, состояние дымоотводящих и вентиляционных систем, комплектность и исправность газового оборудования, арматуры, средств измерений и автоматизации, исправность молниезащиты и заземления.

13.21. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится только перед пуском газа.

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами).

13.22. Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за один час.

Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005 МПа включительно с гидрозатворами подлежат контрольной опрессовке давлением 0,004 МПа. Падение давления не должно превышать 0,00005 МПа за десять минут.

Внутренние газопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, а также оборудование и газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ подлежат контрольной опрессовке давлением 0,01 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за один час.

Результаты контрольной опрессовки должны записываться в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ.

13.23. Избыточное давление воздуха в присоединяемых газопроводах должно сохраняться до начала работ по их присоединению (врезке).

13.24. Если пуск газа в газопровод не состоялся, то при возобновлении работ по пуску газа он подлежит повторному осмотру и контрольной опрессовке.

13.25. При ремонтных работах в загазованной среде следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование.

Рабочая часть инструмента из черного металла должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой.

Использование электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ, не должна иметь стальных подковок и гвоздей.

При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением двенадцать вольт.

13.26. Выполнение сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ГРП (ГРПБ) и ГРУ без их отключения, продувки воздухом или инертным газом и установки заглушек не допускается.

До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать двадцать процентов от НКПРП. Пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах.

13.27. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускаются при давлении газа 0,0004-0,002 МПа.

Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе.

При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его превышении свыше 0,002 МПа работы следует прекратить.

13.28. Присоединение газопроводов без снижения давления следует производить с использованием специального оборудования, обеспечивающего безопасность работ.

Производственная инструкция на проведение работ по присоединению газопроводов без снижения давления должна учитывать рекомендации изготовителей оборудования и содержать технологическую последовательность операций.

13.29. Давление газа в газопроводе при проведении работ следует контролировать по специально установленному манометру.

Допускается использовать манометр, установленный не далее сто метров от места проведения работ.

13.30. Работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки) следует проводить с отключением газопроводов и их продувкой воздухом или инертным газом.

13.31. Снижение давления газа в действующем газопроводе следует производить с помощью отключающих устройств или регуляторов давления.

Во избежание превышения давления газа в газопроводе избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ.

Сбрасываемый газ следует по возможности сжигать.

13.32. Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим определяются проектной документацией.

13.33. Проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов открытым огнем не допускается.

Присутствие посторонних лиц, применение источников открытого огня, а также курение в местах проведения газоопасных работ не допускаются.

Места проведения работ следует ограждать.

Котлованы должны иметь размеры, удобные для проведения работ и эвакуации рабочих.

Вблизи мест проведения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки "Огнеопасно - газ".

13.34. При газовой резке (сварке) на действующих газопроводах во избежание большого пламени места выхода газа затираются шамотной глиной с асбестовой крошкой.

13.35. Снятие заглушек, установленных на ответвлениях к потребителям (вводах), производится по указанию лица, руководящего работами по пуску газа, после визуального осмотра и опрессовки газопровода.

Открытие отключающих устройств производится плавно с постоянным контролем за давлением газа в сети. Резкое открытие отключающих устройств не допускается.

13.36. Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха.

Продувку газопроводов высокого и среднего давления следует проводить газом, давлением не более 0,01 МПа.

Окончание продувки должно быть установлено путем анализа или сжиганием отобранных проб.

Объемная доля кислорода не должна превышать одного процента по объему, а сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков.

13.37. Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом.

Объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не должна превышать двадцати процентов от НКПРП.

При продувке газопроводов запрещается выпускать газовоздушную смесь в помещения, вентиляционные и дымоотводящие системы, а также в места, где существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источника огня.

13.38. Отключаемые участки наружных газопроводов, а также внутренних при демонтаже газового оборудования должны обрезаться, освобождаться от газа и завариваться наглухо в месте ответвления.

13.39. В загазованных колодцах, коллекторах, помещениях и вне помещений в загазованной атмосфере ремонтные работы с применением открытого огня (сварка, резка) недопустимы.

13.40. При внутреннем осмотре и ремонте котлы или другие газоиспользующие установки должны быть отключены от газопровода с помощью заглушек.

13.41. Спуск в колодцы (без скоб), котлованы должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их у края колодца (котлована).

Для предотвращения скольжения и искрения при опирании на твердое основание лестницы должны иметь резиновые "башмаки".

13.42. В колодцах и котлованах должны работать не более двух человек в спасательных поясах и противогазах. Снаружи с наветренной стороны должны находиться два человека для страховки работающих и недопущения к месту работы посторонних лиц.

13.43. Работы в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия относятся к работам на высоте в ограниченном пространстве.

При работе на высоте в ограниченном пространстве ответственный руководитель работ назначает наблюдающих за работниками из расчета не менее одного наблюдающего за каждым работником.

13.44. Работы в ограниченном пространстве выполняются по наряду-допуску на производство работ на высоте. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ.

13.45. Разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования должна производиться на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

Заглушки должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

13.46. Набивка сальников отключающих устройств, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений допускаются при давлении газа не более 0,1 МПа.

13.47. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа в газопроводе 0,0004-0,002 МПа.

13.48. Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления должна производиться на отключенном и заглушенном участке газопровода.

13.49. При ремонтных работах на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях должны быть обеспечены наблюдение за работающими и предотвращение внесения источников огня.

13.50. Перед началом ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода (замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок), необходимо отключить имеющуюся защиту от электрохимической коррозии и установить на разъединяемых участках газопровода перемычку (если нет стационарно установленных перемычек) в целях предотвращения искрообразования.

13.51. Устранение в газопроводах ледяных, смоляных, нафталиновых и других закупорок путем шуровки (металлическими шомполами), заливки растворителей или подачи пара разрешается при давлении газа в газопроводе не более 0,005 МПа.

13.52.  Применение открытого огня для отогрева наружных полиэтиленовых, стальных санированных и внутренних газопроводов запрещается.

13.53.  При устранении закупорок в газопроводах должны приниматься меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Работы должны проводиться в шланговых или кислородно-изолирующих противогазах. Выпуск газа в помещение запрещается.

При прочистке газопроводов потребители должны быть предупреждены о необходимости отключения газоиспользующих установок до окончания работ.

13.54. Резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после сборки должны быть проверены на герметичность мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей).

13.55. Ответственным за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправность и применение является руководитель работ, а при выполнении работ без технического руководства - лицо, выдавшее задание.

Наличие и исправность необходимых средств индивидуальной защиты определяются при выдаче наряда-допуска на газоопасные работы.

При организации работ руководитель обязан предусмотреть возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.

Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь подготовленный к работе шланговый или кислородно-изолирующий противогаз.

Применение фильтрующих противогазов не допускается.

13.56.  Разрешение на включение в работу кислородно-изолирующих противогазов дает руководитель работ.

При работе в кислородно-изолирующем противогазе необходимо следить за остаточным давлением кислорода в баллоне противогаза, обеспечивающем возвращение работающего в незагазованную зону.

Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать тридцати минут.

Время работы в кислородно-изолирующем противогазе следует записывать в его паспорт.

13.57.  Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны быть расположены с наветренной стороны и закреплены. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать пятнадцати метров.

Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.

Противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки. В подобранном правильно противогазе невозможно дышать.

13.58. Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой двести килограммов в подвешенном состоянии в течение пяти минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.

13.59. Карабины испытываются грузом массой двести килограммов с открытым затвором в течение пяти минут. После снятия груза освобожденный затвор карабина должен встать на свое место без заеданий.

13.60. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).

Применение поясов без наплечных ремней запрещается.

13.61. Спасательные веревки должны быть длиной не менее десяти метров и испытаны грузом массой двести килограммов в течение пятнадцати минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

13.62. Испытание спасательных поясов с веревками и карабинов должны проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

13.63.  Результаты испытаний оформляются актом или записью в специальном журнале.

13.64. Перед выдачей поясов, карабинов и веревок необходимо проводить их наружный осмотр.

Пояса и веревки должны иметь инвентарные номера.

14. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций

14.1. Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов сетей газораспределения и газопотребления должно осуществляться АДУ филиалов ГУП МО «Мособлгаз» с круглосуточным режимом  работы, включая выходные и праздничные дни.

Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения и газопотребления осуществляется АДУ филиалов ГУП МО «Мособлгаз», выполняющих следующие основные функции:

- контроль и оперативное управление режимами работы сетей газораспределения и газопотребления, в т.ч. изменение параметров и режимов работы объектов, изменение положения запорной и запорно-регулирующей арматуры, отключение и ввод в работу участков сетей газораспределения и газопотребления;

- круглосуточный прием, регистрация, обработка и передача оперативной информации об авариях и инцидентах, произошедших в процессе эксплуатации сетей газораспределения и сетей газопотребления;

- координация работы аварийных бригад и производственных подразделений ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированой организации при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- взаимодействие со службами различных ведомств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- контроль выполнения аварийно-восстановительных работ;

- учет и анализ аварий и инцидентов в зоне обслуживания АДУ, разработка предложений, направленных на сокращение аварийности.

14.2.  С целью обеспечения возможности своевременной локализации и ликвидации аварийных ситуаций АДУ может иметь в своем составе территориально удаленные структурные подразделения (филиалы и участки АДУ с круглосуточным или односменным дежурством аварийных бригад), находящиеся в ее оперативном подчинении.

При поступлении аварийной заявки о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада АДУ под руководством мастера АДУ РЭС должна выехать к месту аварийной ситуации не позднее, чем через 5 мин после поступления информации.

Зоны обслуживания и места размещения в них АДУ и их структурных подразделений определяются с учетом времени прибытия аварийной бригады к месту аварийной ситуации не позднее, чем через 1 час после поступления оперативной информации (аварийной заявки) об аварийной ситуации.

14.3. Деятельность бригад АДУ при локализации и ликвидации аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций и Планом взаимодействия различных ведомств, исходя из характера заявки.

Участие в локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах сетей газораспределения и газопотребления сторонних организаций и служб различных ведомств определяется концепцией системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

На месте аварийной ситуации персонал аварийной бригады должен осуществлять следующие действия:

- определение аварийного участка газопровода;

- организация усиленной естественной или принудительной вентиляции загазованных помещений и сооружений;

- принятие мер по предотвращению включения и выключения электроприборов, пользования открытым огнем и нагревательными приборами, искрообразования в загазованных зонах;

- ограждение и охрана загазованных зон или помещений с целью предотвращения проникновения посторонних лиц;

- принятие мер по обеспечению безопасности населения, близлежащих инженерных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами, а также гражданских и промышленных объектов;

- содействие в проведении эвакуации (при необходимости организация эвакуации) людей из загазованных помещений;

- оказание, при необходимости, первой помощи пострадавшим и принятие мер по тушению возгораний до прибытия службы скорой медицинской помощи и противопожарной службы.

Численность и материально-техническое оснащение АДУ (филиалов) определяются типовой структурой АДУ.

14.4. По аварийным заявкам организаций, имеющих собственную газовую службу, АДУ газораспределительных организаций должны оказывать практическую и методическую помощь по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по договору и согласованному плану взаимодействия.

По каждому факту инцидента, аварии, произошедшей в процессе эксплуатации сетей газопотребления, владельцем газифицированного здания (помещения) должно проводиться техническое расследование причин ее возникновения. Порядок расследования и учета аварий и инцидентов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По результатам технического расследования причин аварий, инцидентов владельцы газифицированных зданий (помещений), организации и предприятия, эксплуатирующие сети газопотребления, должны разрабатывать организационно-технические мероприятия и принимать своевременные меры по предупреждению повторения подобных происшествий.

14.5.  Специалисты и рабочие, выполняющие работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций систем газораспределения и газопотребления, должны быть обеспечены инструментами, исключающими искрообразование, переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении, приборами контроля загазованности помещений и колодцев, сигнальными жилетами, средствами индивидуальной защиты и предупредительными знаками для выполнения работ на проезжей части.

14.6. Поступающая в АДУ оперативная информация об аварийных ситуациях (аварийные заявки) должна регистрироваться в журнале аварийных заявок установленной формы, с указанием времени поступления заявки, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, характера аварии и перечня выполненных работ, а также записываться на цифровой носитель информации, подлежащий хранению в течение не менее 30 суток.

Анализ поступивших заявок должен производиться ежемесячно. Результаты анализа аварийных заявок должны использоваться для корректировки планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, разработки мероприятий по устранению причин их возникновения, снижению аварийности и обеспечению оптимальных режимов работы сетей газораспределения и газопотребления.

14.7. При поступлении информации о наличии запаха газа, а так же о других аварийных ситуациях на  объектах в зоне обслуживания АДУ оперативный диспетчерский персонал обязан:

- проинструктировать заявителя о необходимых мерах обеспечения безопасности до прибытия аварийной бригады;

- направить на место аварийной ситуации аварийную бригаду АДУ на специальном автомобиле АДУ;

- принять меры по локализации места аварийной ситуации, обеспечению нормальной работы исправных участков и объектов сетей газораспределения и газопотребления;

- произвести действия согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- сообщить об аварийной ситуации руководству подразделений ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации согласно схеме оповещения;

- при необходимости организовать привлечение дополнительных сил и средств (аварийно-восстановительных бригад) для локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить восстановление заданного режима работы сетей газораспределения и газопотребления и максимально возможной в аварийной ситуации подачи газа потребителям;

- при сокращении или прекращении подачи газа потребителям известить газотранспортную организацию;

- при аварийной ситуации вблизи инженерных коммуникаций (в т.ч. линий электропередач, нефтепродуктопроводов, железных и автомобильных дорог) известить их владельцев.

Сведения об отключении аварийной бригадой газопроводов и пунктов редуцирования газа при локализации аварийной ситуации должны фиксироваться в оперативном журнале АДУ установленной  формы. Оперативный журнал АДУ должен вестись на бумажном носителе.

14.8. Специальные автомобили АДУ должны быть оборудованы средствами связи, укомплектованы необходимыми инструментами, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации возможных аварийных ситуаций в зоне обслуживания АДУ.

При выезде на ликвидацию аварии на наружном газопроводе аварийная бригада должна иметь копию исполнительной документации (план, профиль и схему сварных стыков газопровода) и планшет (схему трассы газопровода с привязкой к постоянным ориентирам и местами расположения колодцев подземных инженерных коммуникаций и подвалов зданий на расстоянии до 50 м в обе стороны от газопровода).

На планшетах (маршрутных картах) должны быть обозначены:

- газопроводы с указанием наименования, категории, диаметра и материала трубы;

- места изменения диаметра и материала трубы;

- места пересечения с естественными и искусственными преградами;

- ГРС и газорегуляторные пункты;

- установки ЭХЗ;

- отключающие устройства с указанием диаметра и учетного номера;

- колодцы инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольные трубки и подвалы зданий на расстоянии до 50 м по обе стороны от подземного газопровода.

14.9. Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварийной ситуации и выполнение работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций несет ее руководитель.

Руководитель аварийной бригады АДУ должен обеспечить оперативное выполнение мероприятий, предусмотренных планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, определить необходимость привлечения к ликвидации аварийной ситуации организаций и служб различных ведомств, а также технических средств и персонала производственных подразделений ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

14.10. В случае обнаружения объемной доли газа в подвалах, туннелях, коллекторах, подъездах, помещениях первых этажей зданий более 1% газопроводы должны быть отключены от системы газоснабжения, приняты меры по обесточиванию электросети зданий и эвакуации людей из опасной зоны.

14.11. Временную ликвидацию утечек газа из газопроводов допускается проводить с помощью установки бандажей или хомутов, установленных на газопровод. За этим участком должно быть организовано ежесменное наблюдение.

Продолжительность эксплуатации внутреннего газопровода с бандажом, хомутом не должна превышать одной смены.

14.12. Ремонт стальных и полиэтиленовых газопроводов производится в соответствии с требованиями  Стандарта организации СТО 23525260-01СП-2014 «Сварка при строительстве и ремонте трубопроводов сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов».

14.13. При механических повреждениях стальных подземных газопроводов со смещением их относительно проектного положения по вертикали и/или горизонтали должны быть проверены физическим методом контроля два ближайших сварных стыка в обе стороны от места устранения дефекта. При обнаружении в них повреждений в результате смещения газопровода физическим методом контроля должны быть проверены последующие стыки с устранением выявленных дефектов.

14.14. При продолжительности проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации более одной смены, по прибытии очередной сменной аварийной бригады, руководитель работающей смены должен проинформировать руководителя прибывшей аварийной бригады о характере аварийной ситуации и принятых мерах по ее локализации и ликвидации.

Смена аварийных бригад во время проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации должна проводиться по разрешению технического руководителя ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

14.15.  Работы аварийной бригады АДУ на месте аварийной ситуации считаются законченными после полной локализации аварийной ситуации при условии устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей или, в зависимости от объема аварийно-восстановительных работ, после ликвидации аварийной ситуации.

Аварийно-восстановительные работы, в зависимости от объема их выполнения, могут проводиться персоналом подразделений ГУП МО «Мособлгаз»  или специализированной организации.

При необходимости выполнения больших объемов или технически сложных аварийно-восстановительных работ руководитель работ назначается приказом по организации или распоряжением технического руководителя.

14.16. С целью обеспечения постоянной готовности сил и средств АДУ РЭС филиалов ГУП МО «Мособлгаз» к локализации и ликвидации аварийных ситуаций системы газоснабжения и газопотребления Московской области:

- не реже одного раза в 6 месяцев с каждой бригадой АДУ проводятся учебно-тренировочные занятия, с оценкой действий персонала, в объеме плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- не реже одного раза в год проводятся учебно-тренировочные занятия с участием служб различных ведомств

Тренировочные занятия должны проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ежегодный график проведения учебно-тренировочных занятий утверждается техническим руководителем филиала.

С целью закрепления результатов проведенных тренировочных занятий, проводятся учебно-тренировочные вызовы с оценкой действий персонала.

Сведения о проведении учебно-тренировочных занятиях и вызовах должны регистрироваться в журнале.

Приложение 1

Периодичность осмотра технического состояния трасс подземных газопроводов в зависимости от места прохождения трассы

| Газопроводы | Низкого давления в застроенной части поселений | Высокого и среднего давления в застроенной части поселений | Всех давлений в незастроенной части поселений, а также межпоселковые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Вновь построенные газопроводы | Непосредственно в день ввода в эксплуатацию и на следующий день |
| 2. Стальные газопроводы, эксплуатируемые до 40 лет при отсутствии аварий и инцидентов | 1 раз в мес | 2 раза в мес | 1 раз в 6 мес при ежегодном приборном обследовании или 1 раз в 2 мес без его проведения |
| 3. Полиэтиленовые газопроводы, эксплуатируемые до 50 лет при отсутствии аварий и инцидентов | 1 раз в 3 мес | 1 раз в 3 мес | 1 раз в 6 мес |
| 4. Стальные газопроводы после реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб или восстановленные синтетическим тканевым шлангом | 1 раз в 3 мес | 1 раз в 3 мес | 1 раза в 6 мес |
| 5. Стальные газопроводы, эксплуатируемые в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной агрессивностью и необеспеченные минимальным защитным электрическим потенциалом | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в 2 недели |
| 6. Стальные газопроводы с неустраненными дефектами защитных покрытий | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в 2 недели |
| 7. Стальные газопроводы с положительными и знакопеременными значениями электрических потенциалов | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 8. Газопроводы в неудовлетворительном техническом состоянии, подлежащие замене | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |
| 9. Газопроводы, проложенные в просадочных грунтах | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в 2 недели |
| 10. Газопроводы с временно устраненной утечкой газа (бинт, бандаж) | Ежедневно до проведения ремонта |
| 11. Газопроводы в зоне 15 м от места производства строительных работ | Ежедневно до устранения угрозы повреждения газопровода |
| 12. Береговые участки газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги | Ежедневно в период паводка |
| 13. Стальные газопроводы, эксплуатируемые после 40 лет при положительных результатах диагностики | 1 раз в мес | 2 раза в мес | 1 раз в 6 мес при ежегодном приборном обследовании или 1 раза в 2 мес без его проведения |
| 14. Стальные газопроводы после 40 лет при отрицательных результатах диагностики, назначенные на перекладку или реконструкцию | Ежедневно | Ежедневно | 2 раза в неделю |

Периодичность осмотра технического состояния трасс надземных

газопроводов

| 1.Надземные газопроводы | 1 раз в 3 мес |
| --- | --- |

Периодичность текущего и капитального ремонта наружных газопроводов

| 1.Газопроводы | По результатам обхода трасс газопроводов |
| --- | --- |

Периодичность технического обслуживания и текущего ремонта отключающих устройств, компенсаторов

| 1.Отключающие устройства, компенсаторы | Техническое обслуживание проводится в соответствии с паспортом завода-изготовителя, но не реже 1 раза в год. Текущий ремонт проводится по мере необходимости. |
| --- | --- |

Периодичность проверки наличия влаги и конденсата в газопроводах

| 1. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, при необходимости удаление влаги и конденсата | 1 раз в год |
| --- | --- |

Периодичность проведения комплексного технического обследования наружных газопроводов

| 1. Проведение комплексного технического обследования наружных газопроводов | В соответствии с ВРД 9.001-2011 |
| --- | --- |

Обследование участков 40 – летних стальных газопроводов, проложенные в футлярах под магистральными ж/д и автомобильными дорогами I и II категории

| 1. Обследование переходов газопроводов, проложенных в футлярах под а/д и ж/д | В соответствии с СТО 9.4-001-2011 |
| --- | --- |

Периодичность осмотра технического состояния городских и поселковых газорегуляторных пунктов

| 1. ГГРП, ГРП, ГРПБ, ГРУ* | 1 раз в неделю в зимний период с местным отоплением |
| --- | --- |
|  | 1 раз в две недели в зимний период с центральным отоплением |
|  | 1 раз в мес в летний период |
| 2. ШРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час* | 1 раз в неделю в зимний период, работающие с подогревом |
|  | 1 раз в 3 мес в зимний период, работающие без подогрева |
|  | 1 раз в 3 мес в летний период |
| 3. ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час | 1 раз в 12 мес |

* - при оснащении средствами АСУ ТП технический осмотр производиться один раз в месяц, в отдельных случаях в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем филиала ГУП МО «Мособлгаз».

Периодичность проведения технического обслуживания городских и поселковых газорегуляторных пунктов

| 1. ГРП, ГГРП, ГРПБ, ШРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час | 1 раз в 6 мес |
| --- | --- |
| 2. ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час | 1 раз в 12 мес |

Периодичность проведения проверки параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов  городских и поселковых газорегуляторных пунктов и объектовых ГРП, ГРПБ, ШГРП, ГРУ.

| 1. Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов | В соответствии с паспортом завода-изготовителя, но не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования (за исключением периода отключения) |
| --- | --- |

Периодичность проведения текущего ремонта  городских и поселковых газорегуляторных пунктов.

| 1. Текущий ремонт ГГРП, ГРП, ГРПБ, ШРП | 1 раз в 12 мес |
| --- | --- |
| 2. ШРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час | 1 раз в 12 мес |
| 3. ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час | По мере необходимости |

Периодичность проведения капитального ремонта  городских и поселковых газорегуляторных пунктов.

| 1. Капитальный ремонт ГГРП, ГРП, ГРПБ | По мере необходимости - на основании дефектных ведомостей |
| --- | --- |

Периодичность осмотра технического состояния газового оборудования объектовых ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ

| ГГРП, ГРП, ГРПБ, ГРУ | 1 раз в месяц (за исключением периода отключения) |
| --- | --- |

Периодичность проведения технического обслуживания газового оборудования котельных

| 1. ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП | 1 раз в 6 мес |
| --- | --- |
| 2. Крановые группы котлов и внутренний газопровод котельной | 1 раз в месяц (за исключением периода отключения) |

Периодичность проведения текущего ремонта газового оборудования котельных

| 1. ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП | 1 раз в 12 мес |
| --- | --- |
| 2. Крановые группы котлов и внутренний газопровод котельной | 1 раз в 12 мес |

Осмотр технического состояния, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств ЭХЗ

| 1. Осмотр технического состояния, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств ЭХЗ | В соответствии с СТО 23525260.001-2007 |
| --- | --- |

Периодичность осмотра технического состояния и обслуживания                    электрооборудования, устройств молниезащиты и заземляющих устройств

| 1. Распределительные устройства, сети электрического освещения | 1 раз в 3 мес |
| --- | --- |
| 2. Воздушные линии электропередачи | 1 раз в год |
| 3. Кабельные линии электропередачи | 1 раз в 3 мес |
| 4. Видимая часть заземляющего устройства | 1 раз в 6 мес |
| 5. Осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта | Первое вскрытие – после 8 лет эксплуатации, последующие – через 10 лет |
| 6. Осмотр и проверка устройств молниезащиты с проведением замеров сопротивления заземления | Ежегодно перед началом грозового сезона |

Периодичность профилактических испытаний и измерений                                   электрооборудования

| Распределительные устройства, щиты, токопроводы, электропроводка, в том числе осветительные сети | Не реже 1 раза в 2 года |
| --- | --- |

Приложение 2

Классификация наружных газопроводов по давлению

в сетях газораспределения и газопотребления.

## Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа)

## Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно)

## Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно)

## Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно)

## Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)