## ВКГО
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
обязательного периодического осмотра
ВКГО в многоквартирном доме
Идент. Номер объекта в ГИС:
индивидуальный идентификатор объекта
полный почтовый адрес дома
кв.№: | подъезд/этаж:
учтен в реестре ГЖИ за номером
наименование ГРО |  |  |  |  | (республика/край/область)
Градация в таком виде невозможна, т.к. эксплуатация газового оборудования должна быть без риска. Вообще. Если некий риск существует, подача газа должна быть прекращена.
[6 empty] | СРЕДНЯЯ | ВЫСОКАЯ | УСЛ. ОГРАНИЧ. | ЗАПРЕТ | В предложенном списке нет "низкая" "очень низкая""отсутствует".
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Общедомовой газовый стояк ВДГО внутри помещения
Запорные устройства ВДГО, ВКГО |  |  |  | Клиновой
Шаровый
Устройство учета газа присутствует
Фильтр газовый присутствует
Устройства газопотребления |  |  | Котел с открытой камерой
|  |  | Котел с закрытой камерой | [6 empty] | не оценен
|  |  | Плита газовая отдельно стоящая (прибор в сборе) | Плита
Плита газовая и/или духовой шкаф ВСТРОЕНЫ
|  |  | Водонагреватель с открытой камерой | [6 empty] | нет оценки
Водонагреватель с закрытой камерой
Один из газовых приборов установлен в помещении где нет окна (взрыв.клапан) на улицу | [9 empty] | почему не запрет?!
Имеются ли газовые приборы либо газовые трубопроводы в указанных помещениях |  |  | Коридоры | [6 empty] | прямого запрета нет, но не ясно, т.к. не понятно как осуществить требуемую вентиляцию.
|  |  |  | Ванная/ сан.узел (повыш.влажность) | [5 empty] | запрет
Жилые помещения
ПОКАЗАТЕЛИ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ОСМОТРЕ
трубопроводы ВДГО, ВКГО - состояние, износ окраска - оценочное
наличие и состояние гильз прохода через конструкции - оценка
Резьбовые соединения трубопроводов - оценка | [9 empty] | о чем речь? Как?
Визуальное состояние подводок газа к газовым приборам - оценка | [9 empty] | Нет! Тут есть строгое время эксплуатации и требования по эластичности и перегибам.
Визуальное состояние газовых приборов - оценка | [9 empty] | о чем речь? Как?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
доп.отметки |  |  |  | Плита без полного газ.контроля | [5 empty] | почему это?
|  |  |  | Превышен срок эксплуатации плиты | [5 empty] | почему это?
|  |  |  | Превышен срок эксплуатации котла | [5 empty] | почему это?
|  |  |  | Превышен срок эксплуатации водонагревателя | [5 empty] | почему это?
|  |  |  | Отсутствие постоянного канала притока воздуха с улицы | [5 empty] | запрет
Кухонная вытяжка подключена к каналу вытяжки
В санузле, ванной установлены вытяжные вентиляторы
|  |  | Хотя бы один прибор подключен резиновой подводкой | [6 empty] | почему это?
ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
Клапан-отсекатель
Сигнализатор загазованности
Название организации исполнителя работ, реквизиты, контакты, торговая марка и т.п.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ:
По объекту в целом устанавливается степень рисков по максимально ограничивающему столбцу, если в квартире присутствуют такие факторы. Установка степени рисков позволит определить периодичность осмотров, адресно снижать риски, проводить специальные меры по дальнейшему их снижению.
Предопределенные показатели - степень риска при их наличии предопределена нормативно.
Оценочные показатели - степень риска устанавливается при осмотре, на основании методических материалов.
Дополнительные факторы - отличительные риски, оказывающие опосредованное усиливающее воздействие при возникновении первопричин аварий и ЧС.
-ЗАПРЕТ - немедленное прекращение эксплуатации, подачи газа
-УСЛ.ОГРАНИЧ. - условно ограниченная - эксплуатация возможно исключительно при строгом соблюдении правил пользования газом, инструкций, а также доп.условий (в примечаниях). Периодичность осмотра не реже - 1р./квартал
-ВЫСОКАЯ - эксплуатация в строгом соответствии с правилами пользования газа и инструкциями производителей. Периодичность не реже - 1р./полугодие
-СРЕДНЯЯ - эксплуатация в строгом соответствии с правилами пользования газа и инструкциями производителей. Периодичность не реже - 1р./год
* - ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ - при наличии таковых, степень риска снижается на 1 ступень, кроме случаев ЗАПРЕТА эксплуатации.